## Table of load
Indoor Units | FTXS-D ( C ) | [5 empty] | FVXS-B |  |  | FLXB-S |  |  |  | C(F)DXS-C |  |  |  | FCQ-B / FFQ-B / FHQ-B / FBQ-B |  |  |  | FDBQ
Indoor Class | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 71 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 25
System Capacity | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 2.5
Formula: the same
Example | for a RMXS140D
| FTXS25D |  | FTXS35D |  |  | FVXS50B |  | FBQ60B
| 2.5 |  | 3.5 |  |  | 5 |  | 6 |  | 17 | << | 18.2
| FTXS25D |  | 14.98 | x | 2.5 | = | 2.2029 |  | FVXS50B |  | 14.98 | x | 5 | = | 5.992
|  |  |  | 17 | [7 empty] | 12.5
| FTXS35D |  | 14.98 | x | 3.5 | = | 3.0841 |  | FBQ60B |  | 14.98 | x | 6 | = | 5.2871
|  |  |  | 17 | [7 empty] | 17

## Selection Procedure
| RMXS112D |  |  |  | RMXS140D |  |  |  | RMXS160D
| Cooling |  | Heating |  | Cooling |  | Heating |  | Cooling |  | Heating
Total indoor capacity | Capacity | Power Input | Capacity | Power Input | Capacity | Power Input | Capacity | Power Input | Capacity | Power Input | Capacity | Power Input
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW
5.6 | 5.6008 | 1.5682 | 6.229 | 2.1456
5.7 | 5.7 | 1.5922 | 6.3442 | 2.165
5.8 | 5.8 | 1.6162 | 6.4595 | 2.1843
5.9 | 5.9 | 1.6402 | 6.5748 | 2.2036
6 | 6 | 1.6642 | 6.69 | 2.2229
6.1 | 6.1 | 1.6882 | 6.8053 | 2.2423
6.2 | 6.2 | 1.7121 | 6.9205 | 2.2616
6.3 | 6.3 | 1.7361 | 7.0358 | 2.2809
6.4 | 6.4 | 1.7601 | 7.1511 | 2.3003
6.5 | 6.5 | 1.7841 | 7.2663 | 2.3196
6.6 | 6.6 | 1.8081 | 7.3816 | 2.3389
6.7 | 6.7 | 1.8321 | 7.4969 | 2.3583
6.8 | 6.8 | 1.862 | 7.6105 | 2.3846
6.9 | 6.9 | 1.8919 | 7.7242 | 2.4109
7 | 7 | 1.9218 | 7.8379 | 2.4372 | 7 | 2.2635 | 8.0037 | 2.8793
7.1 | 7.1 | 1.9517 | 7.9515 | 2.4635 | 7.1 | 2.2818 | 8.1149 | 2.8975
7.2 | 7.2 | 1.9816 | 8.0652 | 2.4899 | 7.2 | 2.3001 | 8.226 | 2.9157
7.3 | 7.3 | 2.0115 | 8.1789 | 2.5162 | 7.3 | 2.3185 | 8.3371 | 2.9339
7.4 | 7.4 | 2.0414 | 8.2925 | 2.5425 | 7.4 | 2.3368 | 8.4483 | 2.9521
7.5 | 7.5 | 2.0713 | 8.4062 | 2.5688 | 7.5 | 2.3552 | 8.5594 | 2.9703
7.6 | 7.6 | 2.1012 | 8.5199 | 2.5951 | 7.6 | 2.3735 | 8.6705 | 2.9885
7.7 | 7.7 | 2.1311 | 8.6335 | 2.6215 | 7.7 | 2.3918 | 8.7816 | 3.0067
7.8 | 7.8 | 2.161 | 8.7472 | 2.6478 | 7.8 | 2.4102 | 8.8928 | 3.0249 | 7.8 | 2.1301 | 8.8994 | 2.5096
7.9 | 7.9 | 2.1962 | 8.8592 | 2.681 | 7.9 | 2.4285 | 9.0039 | 3.0431 | 7.9 | 2.1645 | 9.0167 | 2.5544
8 | 8 | 2.2313 | 8.9712 | 2.7143 | 8 | 2.4469 | 9.115 | 3.0613 | 8 | 2.1989 | 9.1339 | 2.5992
8.1 | 8.1 | 2.2665 | 9.0833 | 2.7476 | 8.1 | 2.4652 | 9.2262 | 3.0795 | 8.1 | 2.2334 | 9.2512 | 2.6441
8.2 | 8.2 | 2.3017 | 9.1953 | 2.7808 | 8.2 | 2.4836 | 9.3373 | 3.0977 | 8.2 | 2.2678 | 9.3685 | 2.6889
8.3 | 8.3 | 2.3369 | 9.3073 | 2.8141 | 8.3 | 2.5019 | 9.4484 | 3.1159 | 8.3 | 2.3022 | 9.4857 | 2.7337
8.4 | 8.4 | 2.372 | 9.4193 | 2.8474 | 8.4 | 2.5202 | 9.5596 | 3.1341 | 8.4 | 2.3367 | 9.603 | 2.7785
8.5 | 8.5 | 2.4072 | 9.5313 | 2.8806 | 8.5 | 2.5506 | 9.6723 | 3.1612 | 8.5 | 2.3711 | 9.7202 | 2.8233
8.6 | 8.6 | 2.4424 | 9.6434 | 2.9139 | 8.6 | 2.5809 | 9.7851 | 3.1884 | 8.6 | 2.4055 | 9.8375 | 2.8681
8.7 | 8.7 | 2.4775 | 9.7554 | 2.9472 | 8.7 | 2.6113 | 9.8978 | 3.2155 | 8.7 | 2.4399 | 9.9547 | 2.913
8.8 | 8.8 | 2.5127 | 9.8674 | 2.9804 | 8.8 | 2.6416 | 10.0106 | 3.2427 | 8.8 | 2.4744 | 10.072 | 2.9578
8.9 | 8.9 | 2.5479 | 9.9794 | 3.0137 | 8.9 | 2.672 | 10.1233 | 3.2699 | 8.9 | 2.5088 | 10.1892 | 3.0026
9 | 9 | 2.5831 | 10.0914 | 3.0469 | 9 | 2.7023 | 10.236 | 3.297 | 9 | 2.5432 | 10.3065 | 3.0474
9.1 | 9.1 | 2.6248 | 10.2018 | 3.0871 | 9.1 | 2.7327 | 10.3488 | 3.3242 | 9.1 | 2.5777 | 10.4237 | 3.0922
9.2 | 9.2 | 2.6665 | 10.3121 | 3.1272 | 9.2 | 2.763 | 10.4615 | 3.3513 | 9.2 | 2.6121 | 10.541 | 3.1371
9.3 | 9.3 | 2.7083 | 10.4225 | 3.1673 | 9.3 | 2.7934 | 10.5743 | 3.3785 | 9.3 | 2.6465 | 10.6582 | 3.1819
9.4 | 9.4 | 2.75 | 10.5328 | 3.2075 | 9.4 | 2.8237 | 10.687 | 3.4057 | 9.4 | 2.6855 | 10.7729 | 3.2237
9.5 | 9.5 | 2.7918 | 10.6431 | 3.2476 | 9.5 | 2.8541 | 10.7998 | 3.4328 | 9.5 | 2.7245 | 10.8876 | 3.2655
9.6 | 9.6 | 2.8335 | 10.7535 | 3.2877 | 9.6 | 2.8844 | 10.9125 | 3.46 | 9.6 | 2.7635 | 11.0022 | 3.3074
9.7 | 9.7 | 2.8752 | 10.8638 | 3.3279 | 9.7 | 2.9148 | 11.0253 | 3.4871 | 9.7 | 2.8025 | 11.1169 | 3.3492
9.8 | 9.8 | 2.917 | 10.9742 | 3.368 | 9.8 | 2.9451 | 11.138 | 3.5143 | 9.8 | 2.8415 | 11.2316 | 3.391
9.9 | 9.9 | 2.9587 | 11.0845 | 3.4081 | 9.9 | 2.9754 | 11.2508 | 3.5415 | 9.9 | 2.8806 | 11.3462 | 3.4328
10 | 10 | 3.0005 | 11.1949 | 3.4483 | 10 | 3.0179 | 11.365 | 3.5762 | 10 | 2.9196 | 11.4609 | 3.4747
10.1 | 10.1 | 3.0422 | 11.3052 | 3.4884 | 10.1 | 3.0603 | 11.4792 | 3.611 | 10.1 | 2.9586 | 11.5755 | 3.5165
10.2 | 10.2 | 3.0898 | 11.4138 | 3.5354 | 10.2 | 3.1028 | 11.5935 | 3.6457 | 10.2 | 2.9976 | 11.6902 | 3.5583
10.3 | 10.3 | 3.1374 | 11.5225 | 3.5824 | 10.3 | 3.1452 | 11.7077 | 3.6805 | 10.3 | 3.0366 | 11.8049 | 3.6001
10.4 | 10.4 | 3.185 | 11.6311 | 3.6294 | 10.4 | 3.1877 | 11.822 | 3.7152 | 10.4 | 3.0756 | 11.9195 | 3.642
10.5 | 10.5 | 3.2326 | 11.7398 | 3.6764 | 10.5 | 3.2301 | 11.9362 | 3.75 | 10.5 | 3.1146 | 12.0342 | 3.6838
10.6 | 10.6 | 3.2801 | 11.8484 | 3.7234 | 10.6 | 3.2726 | 12.0504 | 3.7848 | 10.6 | 3.1536 | 12.1489 | 3.7256
10.7 | 10.7 | 3.3277 | 11.9571 | 3.7705 | 10.7 | 3.315 | 12.1647 | 3.8195 | 10.7 | 3.1926 | 12.2635 | 3.7674
10.8 | 10.8 | 3.3753 | 12.0657 | 3.8175 | 10.8 | 3.3575 | 12.2789 | 3.8543 | 10.8 | 3.2316 | 12.3782 | 3.8093
10.9 | 10.9 | 3.4229 | 12.1744 | 3.8645 | 10.9 | 3.3999 | 12.3931 | 3.889 | 10.9 | 3.2706 | 12.4928 | 3.8511
11 | 11 | 3.4705 | 12.283 | 3.9115 | 11 | 3.4423 | 12.5074 | 3.9238 | 11 | 3.3154 | 12.6045 | 3.8908
11.1 | 11.1 | 3.5181 | 12.3917 | 3.9585 | 11.1 | 3.4848 | 12.6216 | 3.9586 | 11.1 | 3.3601 | 12.7161 | 3.9304
11.2 | 11.1996 | 3.5657 | 12.5003 | 4.0055 | 11.2 | 3.5272 | 12.7358 | 3.9933 | 11.2 | 3.4049 | 12.8277 | 3.9701
11.3 | 11.2994 | 3.6191 | 12.6071 | 4.0593 | 11.3 | 3.5697 | 12.8501 | 4.0281 | 11.3 | 3.4496 | 12.9393 | 4.0097
11.4 | 11.3992 | 3.6725 | 12.7139 | 4.1131 | 11.4 | 3.6258 | 12.966 | 4.0716 | 11.4 | 3.4944 | 13.0509 | 4.0494
11.5 | 11.499 | 3.7259 | 12.8207 | 4.1669 | 11.5 | 3.6819 | 13.0819 | 4.1152 | 11.5 | 3.5391 | 13.1625 | 4.089
11.6 | 11.5987 | 3.7792 | 12.9275 | 4.2207 | 11.6 | 3.7381 | 13.1979 | 4.1588 | 11.6 | 3.5839 | 13.2741 | 4.1287
11.7 | 11.6985 | 3.8326 | 13.0343 | 4.2746 | 11.7 | 3.7942 | 13.3138 | 4.2023 | 11.7 | 3.6286 | 13.3858 | 4.1683
11.8 | 11.7983 | 3.886 | 13.1411 | 4.3284 | 11.8 | 3.8504 | 13.4298 | 4.2459 | 11.8 | 3.6734 | 13.4974 | 4.208
11.9 | 11.8981 | 3.9394 | 13.2479 | 4.3822 | 11.9 | 3.9065 | 13.5457 | 4.2895 | 11.9 | 3.7181 | 13.609 | 4.2476
12 | 11.9979 | 3.9928 | 13.3547 | 4.436 | 12 | 3.9626 | 13.6616 | 4.333 | 12 | 3.7629 | 13.7206 | 4.2873
12.1 | 12.0977 | 4.0462 | 13.4615 | 4.4898 | 12.1 | 4.0188 | 13.7776 | 4.3766 | 12.1 | 3.8076 | 13.8322 | 4.3269
12.2 | 12.1975 | 4.0996 | 13.5682 | 4.5436 | 12.2 | 4.0749 | 13.8935 | 4.4202 | 12.2 | 3.8524 | 13.9438 | 4.3666
12.3 | 12.2972 | 4.1529 | 13.675 | 4.5974 | 12.3 | 4.131 | 14.0095 | 4.4637 | 12.3 | 3.8971 | 14.0555 | 4.4063
12.4 | 12.387 | 4.2092 | 13.7457 | 4.6134 | 12.4 | 4.1872 | 14.1254 | 4.5073 | 12.4 | 3.9419 | 14.1671 | 4.4459
12.5 | 12.4767 | 4.2654 | 13.8163 | 4.6294 | 12.5 | 4.2433 | 14.2413 | 4.5509 | 12.5 | 3.9906 | 14.2761 | 4.4829
12.6 | 12.5664 | 4.3217 | 13.887 | 4.6454 | 12.6 | 4.2994 | 14.3573 | 4.5944 | 12.6 | 4.0394 | 14.3852 | 4.5199
12.7 | 12.6561 | 4.3779 | 13.9576 | 4.6614 | 12.7 | 4.366 | 14.4746 | 4.6457 | 12.7 | 4.0882 | 14.4943 | 4.5569
12.8 | 12.7458 | 4.4341 | 14.0283 | 4.6774 | 12.8 | 4.4326 | 14.5919 | 4.697 | 12.8 | 4.137 | 14.6033 | 4.5939
12.9 | 12.8356 | 4.4904 | 14.0989 | 4.6934 | 12.9 | 4.4991 | 14.7092 | 4.7483 | 12.9 | 4.1858 | 14.7124 | 4.6309
13 | 12.9253 | 4.5466 | 14.1695 | 4.7094 | 13 | 4.5657 | 14.8266 | 4.7996 | 13 | 4.2346 | 14.8215 | 4.6679
13.1 | 13.015 | 4.6028 | 14.2402 | 4.7254 | 13.1 | 4.6322 | 14.9439 | 4.8509 | 13.1 | 4.2834 | 14.9305 | 4.7049
13.2 | 13.1047 | 4.6591 | 14.3108 | 4.7414 | 13.2 | 4.6988 | 15.0612 | 4.9022 | 13.2 | 4.3322 | 15.0396 | 4.7419
13.3 | 13.1945 | 4.7153 | 14.3815 | 4.7574 | 13.3 | 4.7654 | 15.1785 | 4.9535 | 13.3 | 4.381 | 15.1486 | 4.7789
13.4 | 13.2842 | 4.7715 | 14.4521 | 4.7734 | 13.4 | 4.8319 | 15.2959 | 5.0048 | 13.4 | 4.4298 | 15.2577 | 4.8159
13.5 | 13.3283 | 4.7814 | 14.4652 | 4.7529 | 13.5 | 4.8985 | 15.4132 | 5.0561 | 13.5 | 4.4786 | 15.3668 | 4.853
13.6 | 13.3724 | 4.7913 | 14.4782 | 4.7325 | 13.6 | 4.9651 | 15.5305 | 5.1074 | 13.6 | 4.5274 | 15.4758 | 4.89
13.7 | 13.4166 | 4.8012 | 14.4913 | 4.7121 | 13.7 | 5.0316 | 15.6478 | 5.1587 | 13.7 | 4.5762 | 15.5849 | 4.927
13.8 | 13.4607 | 4.8111 | 14.5043 | 4.6916 | 13.8 | 5.0982 | 15.7652 | 5.21 | 13.8 | 4.625 | 15.694 | 4.964
13.9 | 13.5048 | 4.8209 | 14.5174 | 4.6712 | 13.9 | 5.1647 | 15.8825 | 5.2613 | 13.9 | 4.6738 | 15.803 | 5.001
14 | 13.549 | 4.8308 | 14.5305 | 4.6508 | 14 | 5.2313 | 15.9998 | 5.3126 | 14 | 4.7226 | 15.9121 | 5.038
14.1 | 13.5931 | 4.8407 | 14.5435 | 4.6303 | 14.0389 | 5.2356 | 16.0269 | 5.2936 | 14.1 | 4.7775 | 16.0179 | 5.0725
14.2 | 13.6372 | 4.8506 | 14.5566 | 4.6099 | 14.0777 | 5.2398 | 16.054 | 5.2745 | 14.2 | 4.8325 | 16.1238 | 5.107
14.3 | 13.6814 | 4.8605 | 14.5696 | 4.5895 | 14.1166 | 5.2441 | 16.0811 | 5.2555 | 14.3 | 4.8875 | 16.2297 | 5.1415
14.4 | 13.7255 | 4.8703 | 14.5827 | 4.569 | 14.1555 | 5.2484 | 16.1082 | 5.2365 | 14.4 | 4.9424 | 16.3355 | 5.176
14.5 | 13.7696 | 4.8802 | 14.5957 | 4.5486 | 14.1943 | 5.2526 | 16.1353 | 5.2175 | 14.5 | 4.9974 | 16.4414 | 5.2105
14.6 |  |  |  |  | 14.2332 | 5.2569 | 16.1624 | 5.1984 | 14.6 | 5.0523 | 16.5472 | 5.245
14.7 |  |  |  |  | 14.272 | 5.2612 | 16.1895 | 5.1794 | 14.7 | 5.1073 | 16.6531 | 5.2795
14.8 |  |  |  |  | 14.3109 | 5.2654 | 16.2166 | 5.1604 | 14.8 | 5.1623 | 16.7589 | 5.314
14.9 |  |  |  |  | 14.3498 | 5.2697 | 16.2437 | 5.1413 | 14.9 | 5.2172 | 16.8648 | 5.3485
15 |  |  |  |  | 14.3886 | 5.274 | 16.2708 | 5.1223 | 15 | 5.2722 | 16.9706 | 5.383
15.1 |  |  |  |  | 14.4275 | 5.2782 | 16.2979 | 5.1033 | 15.1 | 5.3272 | 17.0765 | 5.4175
15.2 |  |  |  |  | 14.4664 | 5.2825 | 16.325 | 5.0842 | 15.2 | 5.3821 | 17.1824 | 5.4521
15.3 |  |  |  |  | 14.5052 | 5.2868 | 16.3522 | 5.0652 | 15.3 | 5.4371 | 17.2882 | 5.4866
15.4 |  |  |  |  | 14.5441 | 5.291 | 16.3793 | 5.0462 | 15.4 | 5.492 | 17.3941 | 5.5211
15.5 |  |  |  |  | 14.5725 | 5.2941 | 16.3975 | 5.0297 | 15.5 | 5.547 | 17.4999 | 5.5556
15.6 |  |  |  |  | 14.6008 | 5.2972 | 16.4158 | 5.0131 | 15.5155 | 5.5496 | 17.5132 | 5.5386
15.7 |  |  |  |  | 14.6292 | 5.3003 | 16.434 | 4.9966 | 15.5309 | 5.5522 | 17.5265 | 5.5217
15.8 |  |  |  |  | 14.6576 | 5.3034 | 16.4523 | 4.9801 | 15.5464 | 5.5548 | 17.5398 | 5.5048
15.9 |  |  |  |  | 14.686 | 5.3065 | 16.4705 | 4.9636 | 15.5619 | 5.5574 | 17.5531 | 5.4878
16 |  |  |  |  | 14.7144 | 5.3096 | 16.4888 | 4.947 | 15.5774 | 5.5601 | 17.5664 | 5.4709
16.1 |  |  |  |  | 14.7427 | 5.3127 | 16.5071 | 4.9305 | 15.5928 | 5.5627 | 17.5797 | 5.4539
16.2 |  |  |  |  | 14.7711 | 5.3158 | 16.5253 | 4.914 | 15.6083 | 5.5653 | 17.593 | 5.437
16.3 |  |  |  |  | 14.7995 | 5.3188 | 16.5436 | 4.8975 | 15.6238 | 5.5679 | 17.6063 | 5.4201
16.4 |  |  |  |  | 14.8279 | 5.3219 | 16.5618 | 4.881 | 15.6392 | 5.5705 | 17.6196 | 5.4031
16.5 |  |  |  |  | 14.8562 | 5.325 | 16.5801 | 4.8644 | 15.6547 | 5.5731 | 17.6329 | 5.3862
16.6 |  |  |  |  | 14.8846 | 5.3281 | 16.5983 | 4.8479 | 15.6702 | 5.5757 | 17.6462 | 5.3693
16.7 |  |  |  |  | 14.913 | 5.3312 | 16.6166 | 4.8314 | 15.6856 | 5.5783 | 17.6595 | 5.3523
16.8 |  |  |  |  | 14.9414 | 5.3343 | 16.6349 | 4.8149 | 15.7011 | 5.5809 | 17.6728 | 5.3354
16.9 |  |  |  |  | 14.9593 | 5.3362 | 16.6443 | 4.8008 | 15.7166 | 5.5835 | 17.6861 | 5.3184
17 |  |  |  |  | 14.9772 | 5.3381 | 16.6537 | 4.7868 | 15.7321 | 5.5862 | 17.6994 | 5.3015
17.1 |  |  |  |  | 14.9951 | 5.3401 | 16.6632 | 4.7728 | 15.7475 | 5.5888 | 17.7127 | 5.2846
17.2 |  |  |  |  | 15.013 | 5.342 | 16.6726 | 4.7588 | 15.7577 | 5.5891 | 17.716 | 5.2733
17.3 |  |  |  |  | 15.031 | 5.3439 | 16.6821 | 4.7448 | 15.768 | 5.5894 | 17.7193 | 5.2619
17.4 |  |  |  |  | 15.0489 | 5.3458 | 16.6915 | 4.7307 | 15.7782 | 5.5896 | 17.7226 | 5.2506
17.5 |  |  |  |  | 15.0668 | 5.3478 | 16.7009 | 4.7167 | 15.7884 | 5.5899 | 17.7259 | 5.2393
17.6 |  |  |  |  | 15.0847 | 5.3497 | 16.7104 | 4.7027 | 15.7986 | 5.5902 | 17.7291 | 5.228
17.7 |  |  |  |  | 15.1026 | 5.3516 | 16.7198 | 4.6887 | 15.8089 | 5.5905 | 17.7324 | 5.2167
17.8 |  |  |  |  | 15.1205 | 5.3535 | 16.7292 | 4.6746 | 15.8191 | 5.5908 | 17.7357 | 5.2054
17.9 |  |  |  |  | 15.1385 | 5.3555 | 16.7387 | 4.6606 | 15.8293 | 5.5911 | 17.739 | 5.194
18 |  |  |  |  | 15.1564 | 5.3574 | 16.7481 | 4.6466 | 15.8395 | 5.5914 | 17.7423 | 5.1827
18.1 |  |  |  |  | 15.1743 | 5.3593 | 16.7576 | 4.6326 | 15.8498 | 5.5917 | 17.7456 | 5.1714
18.2 |  |  |  |  | 15.1922 | 5.3612 | 16.767 | 4.6185 | 15.86 | 5.592 | 17.7488 | 5.1601
18.3 | [8 empty] | 15.8702 | 5.5923 | 17.7521 | 5.1488
18.4 | [8 empty] | 15.8804 | 5.5926 | 17.7554 | 5.1375
18.5 | [8 empty] | 15.8907 | 5.5929 | 17.7587 | 5.1262
18.6 | [8 empty] | 15.9009 | 5.5932 | 17.762 | 5.1148
18.7 | [8 empty] | 15.9114 | 5.5933 | 17.7618 | 5.1126
18.8 | [8 empty] | 15.9219 | 5.5935 | 17.7616 | 5.1103
18.9 | [8 empty] | 15.9324 | 5.5936 | 17.7614 | 5.108
19 | [8 empty] | 15.9429 | 5.5938 | 17.7612 | 5.1057
19.1 | [8 empty] | 15.9534 | 5.5939 | 17.761 | 5.1034
19.2 | [8 empty] | 15.9639 | 5.5941 | 17.7608 | 5.1012
19.3 | [8 empty] | 15.9744 | 5.5942 | 17.7606 | 5.0989
19.4 | [8 empty] | 15.9849 | 5.5944 | 17.7604 | 5.0966
19.5 | [8 empty] | 15.9954 | 5.5945 | 17.7602 | 5.0943
19.6 | [8 empty] | 16.0059 | 5.5947 | 17.76 | 5.092
19.7 | [8 empty] | 16.0164 | 5.5948 | 17.7598 | 5.0898
19.8 | [8 empty] | 16.0269 | 5.5949 | 17.7596 | 5.0875
19.9 | [8 empty] | 16.0374 | 5.5951 | 17.7594 | 5.0852
20 | [8 empty] | 16.0479 | 5.5952 | 17.7592 | 5.0829
20.1 | [8 empty] | 16.0584 | 5.5954 | 17.759 | 5.0806