# НТК–3

## Инструкция по проведению сезонных регламентных работ с низкотемпературным комплектом , установленным на наружных блоках  R25DC7V11, R25DBV11B, R35DB7V11, R35DC7V11, R35DB11B, R35DBV11B, R45DB7V11, R45DBV11B, R45DB7W11, R45DC7W11, R45DC7V11, оборудованных низкотемпературным комплектом

А. Работы по переходу на летний режим ( 1- 30 апреля):

1. Выключить силовое питание кондиционера.

2.Снять верхнюю крышку блока и крышку электрического отсека.

Устройство регулировки оборотов мотора-вентилятора - НРС ¼  (герметичный пластиковый корпус черного цвета) находится в  электрическом отсеке. Необходимо выполнить электрические соединения согласно схеме, которая находиться на крышке закрывающей электрический отсек блока. Принципиальный вариант схемы приведен ниже.

3. Выполнить следующие операции:

- Отключить черный провод (BLK) мотора  вентилятора, соединенный с клеммой  «N» «MOTOR» и соединить его  с клеммой  «L» термостата S1T.

- Отключить коричневый провод (BRN)  (иногда используется черный-BLK или желтый -YLW) от клеммы «N» «SUPPLY» НРС-1/4 и соединить его с клеммой «С» термостата S1T.

- Провод соединяющий   клемму «L» НРС-1/4 и  клемму «3» (или «N» ) блока удалить.

- Проверить соединение оранжевого провода ( ORG) c клеммой «H» термостата S1T.

- Отсоединить клеммы, которыми присоединен бандажный нагреватель ( в ряде моделей с термореле) от электрических клемм L, N или 1,3 (220V)

- Закрыть верхнюю крышку блока и крышку электрического отсека.

- Включить силовое питание сплит-системы и проверить ее работу. Особое внимание обратить на работу мотора вентилятора наружного блока.

Б. Работы по переходу на зимний режим ( 1- 30 октября):

- Произвести подключение НРС и регулировку в соответствии с “Инструкция по монтажу и  наладке РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ (HPC-1/4) ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ  SPLIT“,

- Присоединить клеммы, которыми присоединен бандажный нагреватель ( в ряде моделей с термореле) от электрическим клеммам L, N или 1,3 (220V) ( в соответствии с “ Инструкцией по установке бандажного нагревателя”.

Сроки, указанные в п. А и Б являются ориентировочными, определяются по наступлению стабильного периода температуры окружающей среды 5-15 град Цельсия.