## Ввод_данных
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ФИРМЫ DAIKIN (ЯПОНИЯ)
| Пожалуйста, введите исходные данные |  |  |  | Авторские права на программу принадлежат Харитонову А.Б. и Харитонову Б.П.
1. | Высота потолка, м | 2.7
2. Наружные стены |  |  |  |  | Справка:
| Ориентация | Длина, м | Материал |  | В столбце "Материал" возможно
| север |  |  |  | 1 - Деревянные стены
| восток |  |  |  | 2 - Бетонные, кирпичные с толщиной до 200мм
| юг |  |  |  | 3 - Бетонные, кирпичные с толщиной свыше 200мм
запад
северо-восток
юго-восток
юго-запад
| северо-запад | 6.74 | 3
3. Смежные стены |  |  |  |  | Справка:
|  | Длина, м | Материал |  | В столбце "Материал" возможно
| 1-ая стена | 6.74 | 3 |  | 1 - Деревянные или стеклянные стены
| 2-ая стена | 6 | 3 |  | 2 - Бетонные, кирпичные
| 3-ая стена | 6 | 3 |  | 3 - Любой материал для смежных
| 4-ая стена |  |  |  | кондиционируемых помещениях
|  | Длина, м | Ширина, м | Материал
| Потолок | 6.74 | 6 | 2
4. Крыша | [5 empty] | Справка:
| Длина, м | Ширина, м | Материал | Конструкц |  | В столбце "Материал" возможно
|  |  | 3 | 2 |  | 1 - Шифер, оцинкованный лист
2 - Тонкая теплоизоляция
3 - Толстая теплоизоляция
В столбце "Конструкция" возможно
1 - Без перекрытия
2 - С перекрытием
5. Пол | [5 empty] | Справка:
| Длина, м | Ширина, м | Покрытие |  |  | В столбце "Покрытие" возможно
| 6.74 | 6 | 2 |  |  | 1 - Только бетон
2 - Линолиум или ковровые покрытия
3 - Ворсовый палас на деревянном полу
4 - Пол расположен на земле
6. Окна | [6 empty] | Справка:
|  | Высота, м | Ширина, м | Количество | Тип | Затенение | В столбце "Тип" возможно
| север | [5 empty] | 1 - Стекло 3мм
| восток | [5 empty] | 2 - Стекло 6мм
| юг | [5 empty] | 3 - Стекло 3мм светозащищенное
| запад | [5 empty] | 4 - Двойное остекление (6мм наружное)
| северо-восток | [5 empty] | 5 - Стеклопакет
юго-восток
| юго-запад | [5 empty] | В столбце "Затенение" возможно
| северо-запад | 1.4 | 1.2 | 2 | 5 | 1 | 1 - Жалюзи, шторы
7. Наружный воздух
| Инфильтрация | 1 |  | Справка:
| Наружная темпер. | 1 |  | В столбце "Инфильтрация" возможно
1 - Стандартная
2 - Удвоенная (При наличие нескольких входов в помещение и др.)
В столбце "Наружная температура" возможно
1 - Стандартная
2 - Высокая
8. Люди |  |  |  |  | Справка:
| Количество | Характер работы |  |  | В столбце "Характер работы" возможно
| 4 | 2 |  |  | 1 - Отдых
2 - Работа в офисе
3 - Физический труд
9. Освещение (Вт)
|  | Мощность | Штук
Лампы накаливания
| Люминесцентные | 100 | 4
10. Электрооборудование (кВт)
| 1 | 0.8
2
3
4
5
6
7
| Сумма | 0.8
Если Вы заполнили таблицы, можете посмотреть и распечатать результаты расчета в листе "Отчет".
Следует иметь ввиду, что любые изменения значений исходных данных автоматически и мгновенно изменяют результаты в отчете.
Программа не защищена от бездумного использования и будет давать результаты,
например, если вы указали 8 стен, а надо было 4.
2 | Тест С-Ю
Площадь стен |  |  |  | B | C
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
14.838 | С-З: 6.74x2.7-1.4x1.2x2 | 14.838 м2 | 46.52 | 30.238 | 448.6714
656.4902
Площадь окон |  |  | B |  | f |  | c | Q | B |  | c | q
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.36 | С-З: 1.4x1.2x2 | 3.36 м2 | 279.12 | 279.12 | 0.7 | 0.7 | 937.8432 | 656.4902 | 279.12 | 279.12 | 937.8432 | 656.4902
потолок |  |  | B |  | c
40.44 | 6.74x6 | 40.44 м2 | 9.304 | 9.304 | 376.2538
|  |  | площадь | B |  | c
крыша | 0 |  |  | 0
пол |  |  | B |  | c
40.44 | 6.74x6 | 40.44 м2 | 8.141 | 8.141 | 329.222
объем |  |  | B |  | f |  | c | Q
109.188 |  | 109.188 м3 | 9.304 | 9.304 | 1 | 1 | 1015.8852 | 1015.8852
Смежные стены |  |  | B |  | c
18.198 | 1-я стена: 6.74x2.7 | 18.198 м2 | 2.326 | 2.326 | 42.3285
16.2 | 2-я стена: 6x2.7 | 16.2 м2 | 2.326 | 2.326 | 37.6812
16.2 | 3-я стена: 6x2.7 | 16.2 м2 | 2.326 | 2.326 | 37.6812
0 |  |  | 0
Люди |  |  | b |  | c
4 | 4 |  | 139.56 | 139.56 | 558.24
ламры
0
0.4 | 400 | 0.4 кВт
Электрообрудование
0.8 |  | 0.8 кВт

## Таблицы_коэфф.
Таблица 11-1 | [9 empty] | Таблица 11-2
| С | В | Ю | З | С-В | Ю-В | Ю-З | С-З |  |  | В
1 | 19.771 | 43.031 | 33.727 | 59.313 | 32.564 | 39.542 | 50.009 | 48.846 |  | 1 | 191.895
2 | 17.445 | 46.52 | 39.542 | 65.128 | 37.216 | 44.194 | 55.824 | 52.335 |  | 2 | 69.78
3 | 18.608 | 39.542 | 36.053 | 43.031 | 33.727 | 39.542 | 46.52 | 30.238 |  | 3 | 106.996
[10 empty] | 4 | 44.194
Таблица 11-3 | [9 empty] | 5 | 50.009
| С | В | Ю | З | С-В | Ю-В | Ю-З | С-З |  | 6 | 26.749
1 | 174.45 | 686.17 | 360.53 | 825.73 | 511.72 | 500.09 | 616.39 | 628.02 | 69.78
2 | 46.52 | 628.02 | 337.27 | 755.95 | 465.2 | 453.57 | 558.24 | 569.87 | 63.965
3 | 104.67 | 430.31 | 255.86 | 511.72 | 314.01 | 314.01 | 395.42 | 395.42 | 40.705
4 | 81.41 | 337.27 | 197.71 | 395.42 | 250.045 | 244.23 | 302.38 | 302.38 | 34.89
5 | 46.52 | 383.79 | 151.19 | 418.68 | 232.6 | 220.97 | 267.49 | 279.12 | 29.075
Таблица 11-4 |  |  | Таблица 11-5 |  |  | Таблица 11-6 |  |  | Таблица 11-7
|  |  |  | B |  |  | В |  |  | B
|  |  | 1 | 15.119 |  | 1 | 11.63 |  | 1 | 9.304
|  |  | 2 | 9.304 |  | 2 | 8.141 |  | 2 | 18.608
|  |  | 3 | 2.326 |  | 3 | 4.652
Таблица 11-8 |  |  | Таблица 11-9 |  |  | 4 | 0
| f |  |  | B
1 | 1.163 |  | 1 | 116.3
2 | 1.3956 |  | 2 | 139.56
|  |  | 3 | 232.6

## Отчет
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ ФИРМЫ DAIKIN (ЯПОНИЯ)
[8 empty] | Дата: | 2026-07-29 09:23
Заказчик:
Адрес: |  |  |  |  | Ф.И.О. эксперта:
Номер комнаты: |  | Технический отдел |  |  | Площадь комнаты: |  | 40.44 м2
Этаж: |  | 1 |  |  | Объем комнаты: |  | 109.188 м3
| Параметры |  |  | A |  |  | Расчет
[5 empty] | Коэфф B | C = A x B | Коэффициент f |  | Q = f x C
Стены
наружные | [6 empty] | 1
| С-З: 6.74x2.7-1.4x1.2x2 |  |  | 14.838 м2 | 30.238 | 448.6714 |  |  | 448.6714
Крыша
Стекла | [6 empty] | Коэфф.
|  |  | Площадь |  |  |  | отражения
| С-З: 1.4x1.2x2 |  |  | 3.36 м2 | 279.12 | 937.8432 |  | 0.7 | 656.4902
| 1-я стена: 6.74x2.7 |  |  | 18.198 м2 | 2.326 | 42.3285 |  |  | 42.3285
Смежные | 2-я стена: 6x2.7 |  |  | 16.2 м2 | 2.326 | 37.6812 |  |  | 37.6812
помещения | 3-я стена: 6x2.7 |  |  | 16.2 м2 | 2.326 | 37.6812 | 1 |  | 37.6812
Потолок | 6.74x6 |  |  | 40.44 м2 | 9.304 | 376.2538 |  |  | 376.2538
Пол | 6.74x6 |  |  | 40.44 м2 | 8.141 | 329.222 |  |  | 329.222
Наружный воздух | Инфильтрация наружного воздуха |  | Объем комнаты | 109.188 м3 | 9.304 | 1015.8852 | Температ коэфф. | 1 | 1015.8852
| Люди |  | Колич. | 4 | 139.56 | 558.24 |  |  | 558.24
Тепло- выделения | Свет | Лампы накаливания |  |  |  |  | 1
|  | Люминесцентные лампы |  | 0.4 кВт |  |  |  |  | 400
| Электрооборудование |  |  | 0.8 кВт |  |  |  |  | 800
Максимальная тепловая нагрузка, Вт: | [5 empty] | 4702.4536 | Подпись эксперта:
Удельная тепловая нагрузка, Вт/м2: | [5 empty] | 116.2822
Требуемая холодопроизводительность кондиционера, Вт: | [5 empty] | 3291.7175